АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗОЛОТОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2013                                     село  Золотая Долина                                          № 90

Об утверждении схемы теплоснабжения
Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района на период до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", администрация Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района на период до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года

- Администрации Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района, при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий учитывать схему теплоснабжения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Золотодолинского

сельского поселения						   М.И. Матвеенко

Партизанского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации

Золотодолинского Сельского поселения

Партизанского муниципального

района

___________________ Матвеенко М. И.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗОЛОТОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2013 год

Оглавление

1. Общая часть ............................................................................................................. 3

2. Существующее состояние Теплоснабжения ..................................................... 4

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения ..................................... 4

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города .................. 4

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения) ....................................................... 4

2.3.1. Общие положения .......................................................................................................................... 4

2.3.2. Источники тепловой энергии ООО «Луч» ................................................................. 5

2.3.3. Оборудование котельных ООО «Луч» ..................................................................... 6

2.3.4. Общие выводы .............................................................................................................................. 7

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой

энергии………………………………………………………………………………………………… 9

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ................................................ 12

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла .......................... 13

2.7. Топливный баланс ......................................................................................................... 14

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения ............................................ 15

2.9. Услуги и тарифы ............................................................................................................ 19

2.10. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения 19

3. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развитияпоселения (прогноз спроса не тепловую мощность и тепловую энергию) ..……….. 20

3.1. Генеральный план развития территории поселения .............................................. 20

3.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления жилых и общественных зданий…………………………................................................................................................... 25

3.3. Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления............................... 25

3.3.1. Общие положения……………………………………………………………………………25

3.3.2. Прогноз общего спроса на тепловую энергию для отопления на территории поселения …………………………………………………………………………………………… 25

4. Направление развития теплоснабжения поселения ............................................... 26

4.1. Общие положения ........................................................................................................ 26

4.2. Направления развития теплоснабжения ................................................................. 26

5. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения .......................... 27

5.1. Обеспечение спроса не тепловую мощность за счет развитияизолированных систем теплоснабжения ..................................................................................................... 27

5.1.1. Основные условия, приятные при разработке предложений .................................................. 27

5.1.2. Предложения в инвестиционную программу ............................................................................ 27

5.1.3. Состав проектов ........................................................................................................................... 28

5.1.4. Оценка финансовых потребностей для реализации проектов................................................. 28

6. Заключительные положения………………………………………………………………… 28

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Золотодолинскоесельское поселение входит в состав Партизанского муниципального района Приморского края.

В составЗолотодолинскогосельского поселения входятсела Золотая долина и Перетино.

Таблица 1.1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га. | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| Численность населения | Чел. | 3295 | 3295 | 3295 |
| Отапливаемая площадь всего, в том числе: | Тыс. м2 | 24,87058 | 25,97058 | 26,07058 |
| Жилых усадебных зданий (коттеджей) | Тыс. м2 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Жилых усадебных зданий | Тыс. м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Жилых многоквартирных зданий | Тыс. м2 | 20,089 | 20,089 | 20,089 |
| Общественных зданий | Тыс. м2 | 3,776 | 3,776 | 3,776 |
| Средняя плотность застройки | М2/га |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | 24 | 24 | 24 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -2; -4 | -2; -4 | -3,5; -4,5 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | Град* сут. | 2763,60 | 2763,6 | 2763,6 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей в том числе: |  | нет | нет | нет |
| сейсмичность |  | балл | 7 | 7 |
| вечная мерзлота |  | нет | нет | нет |
| подрабатываемые |  | нет | нет | нет |
| Биогенные или илистые |  | нет | нет | нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Золотодолинского сельского поселения действуют 3 (Три) изолированные системы теплоснабжения,образованные на базе котельных – с установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 0,5 – 2,1 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 10-11 тыс. Гкал. Все котельные используют для выработкитеплоты уголь. Актуальные (существующие) границы зон действия системтеплоснабжения (см. раздел 2.4) определены точками присоединения самых удаленныхпотребителей к тепловым сетям.Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителейосуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости оттемпературы наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной дляпроектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по среднейтемпературе самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равнойминус 37 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем иобратном теплопроводе «95-70»). На территории Золотодолинского сельского поселения услуги централизованного горячего водоснабжения населению и организациям не предоставляются.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

города

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет одно предприятие, Общество с ограниченной ответственностью «Луч». К тепловым сетям котельных,эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 16 жилых зданий общей площадью 24,612 тыс. м2.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Расположение котельных на карте поселения приведено на опорном плане 2012года, а на рисунке 2.1 приведены данные их расположения по районам Золотодолинского сельского поселения. Втаблице 2.1. приведены параметры установленной тепловой мощности по котельным,расположенным на территории поселения.

На территории поселения (см. рисунок 2.1.) расположены в основном котельные ООО «Луч»

Таблица 2.1. Источники тепловой энергии расположенные на территории Золотодолинского сельского поселения.

| Наименование котельной | Место расположение | Установленная мощность Гкал./час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | С. Золотая долина, ул. Летная, 10 | 3,75 |
| Котельная №2 | С. Золотая Долина, ул. Спортивная, 3-а | 2 |
| Котельная №3 | С. Перетино, ул. Черняховского, 25 | 1,8 |

Рисунок 2.1. Расположение источников тепловой энергии на территории поселения

2.3.2. Источники тепловой энергии ООО «Луч»

В разделе осуществляется описание установленной и располагаемой мощностиисточников по каждой котельной участвующей в теплоснабжении поселения.В таблице 2.2 приведены основные параметры котельных ООО «Луч»,расположенных на территории Золотодолинского сельского поселения. Общая установленная тепловаямощность (УТМ) этих котельных составляет 7,55 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) –6,795Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка –2,26 Гкал/ч.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных ООО «Луч»

| Наименование котельной | Адрес | УТМ Гкал/час | РТМ Гкал/час | Потери УТМ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | С. Золотая долина, ул. Летная, 10 | 3,75 | 3,37 | 10 |
| Котельная №2 | С. Золотая Долина, ул. Спортивная, 3-а | 2 | 1,8 | 10 |
| Котельная №3 | С. Перетино, ул. Черняховского, 25 | 1,8 | 1,62 | 10 |

2.3.2. Индивидуальное квартирное отопление

Как уже было упомянуто, жилищный фондобеспечен теплоснабжением от индивидуальных квартирных теплогенераторов. В основном этомалоэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Поскольку данныеоб установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, непредставляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемаяот индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15-16 Гкал/ч.

2.3.3. Оборудование котельных ООО «Луч»

Таблица 2.3. Котлоагрегаты котельной №1

| Тип котла | Распологаемая тепловая мощность Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВР | 1,125 | 2009 | - | - |
| КВР | 1,125 | 2008 | - | - |
| КВР | 1,125 | 2008 |  |  |

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативныепараметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из системыцентрализованного водоснабжения поселения. Качество воды – как воды питьевого качества не гарантируется. Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенныхгазов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатациюкотлоагрегатов и тепловых сетей.Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной отсутствуют приборы учета: тепловой энергииотпущенной в тепловые сети, воды. Весь отпуск тепла являетсярасчетной величиной. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ,выполненных в 2009 году, составляет 77%, что соответствует удельному расходуусловного топлива на выработку тепла брутто – 213 кг.у. т/Гкал.

Котельная имеет запас аварийного топлива из расчета работы в штатном режиме в течение 10 дней. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «95-70».

Таблица 2.4.Котлоагрегаты котельной №2

| Тип котла | Распологаемая тепловая мощность Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВТС | 0,9 | 2001 | - | - |
| КВТС | 0,9 | 2001 | - | - |

В котельной имеется система водоподготовки, обеспечивающающая нормативные параметры качества теплоносителя. Система водоподготовки включает

- Блок подогревателей сетевых и подпиточных насосов (БПСП-100)

- Деаэрационную установку (ДУ-2,0)

- Баки запаса воды (2хБЗВ-6,0)

В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Качество воды – как воды питьевого качества не гарантируется. Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей. Деаэрация теплоносителя не применяется. Котельная оборудована всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами манометрами и термометрами. Узел учета тепла, расположен в точке врезки теплосети котельной в теплосеть жилого городка.

расчетной величиной. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ,

выполненных в 2009 году, составляет 77%, что соответствует удельному расходу

условного топлива на выработку тепла брутто – 213 кг. у. т/Гкал .

Котельная имеет запас аварийного топлива из расчета работы в штатном режиме в течение 10 дней. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «95-70».

Таблица 2.5.Котлоагрегаты котельной №3

| Тип котла | Распологаемая тепловая мощность Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсал | 0,54 | 2005 | - | - |
| Универсал | 0,54 | 2006 | - | - |
| Универсал | 0,54 | 1984 | - | - |

В котельной имеется система водоподготовки, обеспечивающающая нормативные параметры качества теплоносителя. Система водоподготовки включает

- Блок подогревателей сетевых и подпиточных насосов (БПСП-100)

- Деаэрационную установку (ДУ-2,0)

- Баки запаса воды (2хБЗВ-6,0)

В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Качество воды – как воды питьевого качества не гарантируется. Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей. Деаэрация теплоносителя не применяется. Котельная оборудована всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами манометрами и термометрами. Узел учета тепла, расположен в точке врезки теплосети котельной в теплосеть жилого городка.

расчетной величиной. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ,

выполненных в 2009 году, составляет 77%, что соответствует удельному расходу

условного топлива на выработку тепла брутто – 213 кг. у. т/Гкал .

Котельная имеет запас аварийного топлива из расчета работы в штатном режиме в течение 10 дней. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «95-70».

2.3.4. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатациинаходится 8котлоагрегатов, установленных в специализированных зданиях ипомещениях. Все эти здания (котельные) – это отдельно стоящие здания.Установленная тепловая мощностькотлоагрегатов составляет 4,7 Гкал/ч. Средняяустановленная мощность на одну котельную составляет 1,5

Гкал/ч.В таблице 2.6 приведены данные об эксплуатируемыхкотлогрегатах, их типах, количестве и установленной тепловой мощности.

Таблица 2.6. Данные установленныхкотлоагрегатов

| Тип котлоагрегата | Количество котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| УКВр-0,80р | 6 | 4,128 |
| КВР | 1 | 0,5 |
| КВЦ | 1 | 0,5 |
| Всего |  | 5,128 |

Показатель средневзвешенного(средневзвешенного по тепловой мощности) срокаслужбы российских котлоагрегатов составляет 10 лет.

Средневзвешенные потери установленной тепловой мощности (располагаемаятепловая мощность ниже установленной) по факту РНИ котлоагрегатов в группекотлоагрегатов котельная №1 составляют 15 %, а котлоагрегатов в группе котельная №2,3 составляют 10 %, что впервую очередь объясняется меньшим сроком службы котлоагрегатовкотельных №2,3.

Развитие конструкций паровых и водогрейных котлов за все время ихсуществования шло по двум основным направлениям – газотрубный и водотрубный способнагрева теплоносителя. В первом случае продукты сгорания топлива движутся внутритрубной части тепловоспринимающей поверхности, а теплоноситель - снаружи, во второмслучае теплоноситель движется внутри трубной части тепловоспринимающейповерхности, а продукты сгорания топлива – снаружи.Конструктивные особенности котлоагрегатов и особенности эксплуатацииЗа последние пять лет в поселении было установлено 7.новых водотрубных котлоагрегатов. Таким образом осуществляется постепенная замена старых котлоагрегатов на новые.

Подготовка теплоносителя:

Несмотря на то, что большинство новыхкотлоагреатов обеспечены установками подготовки теплоносителя, подготовка теплоносителя не производится. Следовательно, несмотря на удовлетворительное качество природнойводы, не будет обеспечена нормативная долговечность котлоагрегатов.Основным требованием, обеспечивающим надежную эксплуатацию водотрубного котла, является обеспечение необходимого качестваводного режима.Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращениюсрока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. Опыт эксплуатации показал - послепятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловоймощности достигают 20-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты наремонт котлоагрегатов.

Деаэрация:

Во всех котельных расположенных на территории поселения контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе не производится.Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Учет энергоресусров:

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня ключевых показателейсистемы теплоснабжения по данным, приведенным производственными предприятиями,принято, что коммерческий учет организован только для потребляемого на котельной топлива(уголь) и электроэнергии. Количество воды для технологических нужд, а такжевыработанного на котельной и отпущенного тепла с коллекторов котельной (в тепловыесети) не измеряется.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия

источников тепловой энергии

На рисунке 2.4.1 приведена зона действия котельной №1 ООО «Луч» (зона

Обозначена сплошной линиейчерного цвета). Зона действия котельной сформирована единственной тепловой сетью, нерезервированной.

Рисунок 2.4.1. Зона действия котельной №1

Протяженность тепловых сетей систем отопления –1,105 км.

Год ввода в эксплуатацию участка  - 1986

Год последнего капитального ремонта участка – 1996

Диаметр участка 0,04-0,1 м.

Материал трубопровода участка – труба стальная.

Присоединение внутридомовых отопительныхприборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный поотопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке –«95-70». Прокладка – без канала. Конструкция теплоизоляции – заводского изготовленияиз матов минераловатных с защитным покрытием из стеклоткакни.

Так же, в зоне действия котельной №1, расположены зоны индивидуальноготеплоснабжения (отопления) потребителей. Вэтих зданиях отсутствует централизованные водоснабжение и канализация.

Надежность системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 обеспечена резервным котлом, резервным источником электрического питания, аварийным запасом топлива (угля).

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности 0,078 Гкал.

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии – 0,00011 кб.м./Гкал/час.

Удельный расход электроэнергии на передачутеплоносителя –0,0048.кВт-ч/Гкал.

Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 0,005 кб.м./час

На рисунке 2.4.2 приведена зона действия котельной №2 ООО «Луч» (зона

обозначена сплошными линиямичерного цвета). Зона действия котельной сформирована тремя тепловымисетями, нерезервированными.

Рисунок 2.4.2. Зона действия котельной №2

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 3,200 км.

Год ввода в эксплуатацию участка – 1989

Год последнего капитального ремонта участка –2007

Диаметр участка 0,05 – 0,1 м.

Материал трубопровода участка труба стальная.

Присоединение внутридомовых отопительныхприборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный поотопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке –«95-70». Прокладка – без канала. Конструкция теплоизоляции – заводского изготовления из матов минераловатных с защитным покрытием из стеклоткани.

Так же, в зоне действия котельной №2, расположены зоны индивидуальноготеплоснабжения (отопления) потребителей. Вэтих зданиях отсутствует централизованные водоснабжение и канализация.

Надежность системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2 обеспечена резервным котлом, аварийным электроснабжением,аварийным запасом топлива (угля).

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 0,132 Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери теплоносителя - 0,004 кб.м./час

Удельный расход электроэнергии на передачутеплоносителя –0,0093кВт-ч/Гкал/ч.

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии – 0,00011 кб.м./Гкал/час.

На рисунке 2.4.3 приведена зона действия котельной №3 ООО «Луч» (зона

обозначена сплошными линиямичерного цвета). Зона действия котельной сформирована тремя тепловыми сетями, нерезервированными.

Рисунок 2.4.3. Зона действия котельной №3

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,67 км.

Год ввода в эксплуатацию участка – 1999

Год последнего капитального ремонта участка – 2007

Диаметр участка 0,06 – 0,2 м.

Материал трубопровода участка труба стальная.

Присоединение внутридомовых отопительныхприборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный поотопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке –«95-70». Прокладка – без канала. Конструкция теплоизоляции – заводского изготовленияиз матов минераловатных с защитным покрытием из стеклоткани.

Так же, в зоне действия котельной №3, расположены зоны индивидуальноготеплоснабжения (отопления) потребителей. Вэтих зданиях отсутствует централизованные водоснабжение и канализация.

Надежность системы теплоснабжения в зоне действия котельной №3обеспечена резервным котлом, резервным источником электропитания, аварийным запасом топлива.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности 0,026Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери теплоносителя - 0,001 кб.м./час

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии – 0,00011кб.м./Гкал/час

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя – 0,008 кВт-ч/Гкал/ч.

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Раздел разрабатывается с целью установления дефицитов (или резервов) тепловоймощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонедействия каждого источника тепловой энергии.В разделе приводится расчеты балансов тепловой мощности источниковтеплоснабжения и присоединенной к ним тепловой нагрузки для всех существующих зондействия источников тепловой энергии.

Балансы существующей тепловой мощности и тепловой нагрузки установлены посуществующим границам зон действия сводятся в таблицу (см. таблицу 2.7)

Таблица 2.7. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединеннойтепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных ООО «Луч» (на начало 2013 года), Гкал/ч

| Показатели баланса тепловой мощности | Зона котельной №1 | Зона котельной №2 | Зона котельной №3 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ | 3,75 | 2 | 1,8 | 7,55 |
| РТМ | 3,37 | 1,8 | 1,62 | 6,79 |
| Потери УТМ % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные нужды | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,1 |
| Мощность на коллекторах | 1,3 | 0,67 | 0,23 | 2,2 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, в т. ч: | 0,08 | 0,14 | 0,03 | 0,25 |
| То же в % | 16,77 | 14,86 | 14,86 | 15,49 |
| Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 1,22 | 0,51 | 0,193 | 1,92 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,54 | 0,127 | 0,0612 | 0,73 |
| Резервы/дефициты по РТМ | 0,68 | 0,38 | 0,132 | 1,19 |
| То же в % | 55 | 74,5 | 68 | 61 |
| Материальная характеристика тепловой сети кв. м. | 585,6 | 160 | 110 | 855,6 |
| Приведенная материальная характеристика тепловой сети кв. м./(Гкал/час) | 819,8 | 112 | 26,4 | 958,2 |

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потреблениятепла

Раздел разрабатывается с целью установления балансов топлива, тепловой энергии,теплоносителя и товарного отпуска тепловой энергии потребителям по видамтеплопотребления.

Баланс должен быть составлен для каждой зоны действия источника тепловой энергиис разделением по теплоснабжающим организациям, действующим на территориипоселения и сведен в таблицу (см. таблицу 2.8).

Таблица 2.8. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Луч» за 2013 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Зона котельной №1 | Зона котельной №2 | Зона котельной №3 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т. ч. | т.у.т | 1,39 | 0,697 | 0,235 | 2,322 |
| Природный газ | Тыс. кб. М. |  |  |  |  |
|  | т.у.т |  |  |  |  |
| Котельно-печное топливо | Тыс. тонн | 2,753 | 1,381 | 0,466 | 4,6 |
|  | т.у.т | 1,39 | 0,697 | 0,235 | 2,322 |
| керосин | Тыс. тонн |  |  |  |  |
|  | т.у.т |  |  |  |  |
| уголь | Тыс. тонн | 2,753 | 1,381 | 0,466 | 4,6 |
|  | т.у.т | 1,39 | 0,697 | 0,235 | 2,322 |
| дрова | Тыс. кб. М. |  |  |  |  |
|  | т.у.т |  |  |  |  |
| Газ природный сжиженный | Тыс. тонн |  |  |  |  |
|  | т.у.т |  |  |  |  |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал. | 6,435 | 3,228 | 1,090 | 10,753 |
| Выработано тепловой энергии | Тыс. Гкал. | 6,435 | 3,228 | 1,090 | 10,753 |
| УРУТ на выработку тепла. | Кг.у.т./Гкал. | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Средневзвешенныйк.п.д. котельной | % | 57,34 | 57,24 | 57,27 | 57,27 |
| Собственные нужды | Тыс. Гкал. | 0,277 | 0,139 | 0,047 | 0,463 |
| Отпущено с коллекторов | Тыс. Гкал. | 6,158 | 3,089 | 1,043 | 10,29 |
| Потребление на коллекторах | Тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено в тепловые сети | Тыс. Гкал. | 6,158 | 3,089 | 1,043 | 10,29 |
| Потери в тепловых сетях | Тыс. Гкал. | 0,373 | 0,626 | 0,121 | 1,12 |
| То же в % | % | 6 | 20 | 11 | 10 |
| Хозяйственные нужды | Тыс. Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям в т. ч. | Тыс. Гкал. | 5,785 | 2,463 | 0,922 | 9,17 |
| отопление | Тыс. Гкал. | 5,785 | 2,463 | 0,922 | 9,17 |
| ГВС | Тыс. Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧЧИ УМ | час |  |  |  |  |
| ЧЧМ ТН | час |  |  |  |  |
| отопление | час |  |  |  |  |
| ГВС | час |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 5 | 12 | 15 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет | 22 | 15 | 10 | 15 |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения. | Кв. м.*год/Гкал/час | 9202 | 2400 | 1100 | 4234 |

Энергетическая эффективность каждой зоны действия источника тепловой энергииоценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, которыйпредставляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте ипреобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловомуэквиваленту, используемого на эти процессы, топлива.

Коэффициент использование теплоты топлива зависит от нескольких ключевыхпараметров.

Первый параметр, характеризует эффективность преобразования теплоты топлива втеплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу особенностей эксплуатациикотлоагрегатов в послении эффективность преобразования теплоты топлива в теплотутеплоносителя сильно зависит отстрока службы котлоагрегата (при правильнойэксплуатации такого снижения эффективности не наблюдается).

Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его транспортепо тепловым сетям. Величина этих потерь (в упрощенных моделях), в свою очередь,зависит от двух параметров: относительной материальной характеристики тепловых сетейи срока службы тепловых сетей.

Объединение этих параметров в один комплекс (относительный средневзвешенныйстрок службы системы теплоснабжения) позволяет установить зависимости, связывающиеэффективность системы теплоснабжения с коэффициентом теплоты использованиятоплива в этой системе. При этом относительный средневзвешенный срок службысистемы теплоснабжения вычисляется следующим образом: средневзвешенный срокслужбы элементов системы теплоснабжения (сумма средневзвешенного срока службыоборудования источника теплоты и средневзвешенного срока службы тепловых сетей)умножается на приведенную материальную характеристику тепловых сетей.

2.7. Топливный баланс

В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам,его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективныйперерод 3-5 лет (см. таблицу 2.9).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения всоответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядкасоставления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации,муниципальных образований» в схеме теплоснабжения должен быть установлен расходвидов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.

Таблица 2.9. Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2012 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | ООО «Луч» | Индивидуальное теплоснабжение | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива в т. ч. | т.у.т. | 2,322 |  |  |
| Природный газ | Тыс.кб.м. |  |  |  |
|  | т.у.т. |  |  |  |
| Котельно-печное топливо | Тыс. тонн | 4,6 |  |  |
|  | т.у.т | 2,322 |  |  |
| Керосин | Тыс. тонн |  |  |  |
|  | т.у.т |  |  |  |
| Сырая нефть | Тыс. тонн |  |  |  |
|  | т.у.т |  |  |  |
| Уголь | Тыс. тонн | 4,6 |  |  |
|  | т.у.т | 2,322 |  |  |
| Дрова | Тыс.кб.м. |  |  |  |
|  | т.у.т |  |  |  |
| Газ природный сжиженный | Тыс. тонн |  |  |  |
|  | т.у.т |  |  |  |

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Раздел разрабатывается с целью установления базовых значений технических иэкономических показателей функционирования систем теплоснабжения на территориипоселения.

Показатели включают отдельные балансы по расходам первичных энергетическихресурсов, обеспечивающих выработку, передачу и распределение тепловой энергии вкаждой системе теплоснабжения и теплоснабжающему предприятию в целом.

Выделяются следующие виды балансов по расходам первичных энергетическихресурсов и воды:

- баланс тепловой мощности;

- баланс тепловой энергии;

- баланс электрической энергии;

- баланс теплоносителя.

Все виды балансов приводятся в виде таблиц 2.10 – 2.14. При этом баланс тепловоймощности (см. таблицу 2.10.) отражает ретроспективную динамику изменениярасполагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающегопредприятия и присоединѐнной тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку измененияприсоединѐнной тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитальногоремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключениясуществующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передачетеплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощностиисточников тепловой энергии как за счет капитального ремонта, так и за счетреконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии (см. таблицу 2.11) отражает ретроспективную динамикуэффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 2.10. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения ООО «Луч», тыс. Гкал

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственныенужды |  |  |  |  |  | 0,463 |
| Тепловая мощность на коллекторах |  |  |  |  |  | 10,29 |
| Потери тепловой мощноститепловых сетях |  |  |  |  |  | 1,12 |
| Тепловая мощность хозяйственныхнужд |  |  |  |  |  | 0 |
| Располагаемая тепловая мощностьна стороне потребителя |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловаянагрузка, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резервы (+)/дефициты(-)располагаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.11. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения ООО «Луч», тыс. Гкал

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой эквивалентзатраченного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии |  |  |  |  | 10,753 | 10,753 |
| Расход тепловой энергии насобственные нужды |  |  |  |  | 0,463 | 0,463 |
| Отпущено с коллекторов в тепловыесети |  |  |  |  | 10,29 | 10,29 |
| Отпущено с коллекторовпотребителям |  |  |  |  | 10,29 | 10,29 |
| Потери тепловой энергии припередаче по тепловым сетям |  |  |  |  | 1,012 | 1,12 |
| Полезный отпуск, в т. ч.: |  |  |  |  | 9,171 | 9,171 |
| На хозяйственные нужды |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям(товарная продукция) в т. ч.: |  |  |  |  | 9,171 | 9,171 |
| жилищный фонд |  |  |  |  | 6,419 | 6,419 |
| бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители |  |  |  |  | 2,752 | 2,752 |

Баланс топлива (см. таблицу 2.12) отражает ретроспективную динамикуизменения видов затраченного топлива.

Таблица 2.12. Баланс топлива в системах теплоснабжения ООО «ЛУЧ», тут

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено топлива, в т.ч.: |  |  |  | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
| природный газ |  |  |  |  |  |  |
| котельно-печное топливо |  |  |  | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
| керосин |  |  |  |  |  |  |
| сырая нефть |  |  |  |  |  |  |
| уголь |  |  |  | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
| дрова |  |  |  |  |  |  |
| газ природный сжиженный |  |  |  |  |  |  |

Баланс электрической энергии (см. таблицу 2.13) отражает ретроспективнуюдинамику изменения покупки электрической энергии (по видам напряжений) и ее затрат навыработку и передачу тепловой энергии с разделением затрат электроэнергии натехнологические и хозяйственные нужды.

Таблица 2.13. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения ООО «Луч», тыс. кВт-ч

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, вт.ч.: |  |  |  | 265,640 | 280,114 | 223,625 |
| СН-I |  |  |  |  |  |  |
| СН-II |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии напроизводство тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  | 61,098 | 64,43 | 51,43 |
| СН-I |  |  |  |  |  |  |
| СН-II |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на передачутепловой энергии, в т. ч.: |  |  |  | 146,102 | 154,063 | 122,99 |
| СН-I |  |  |  |  |  |  |
| СН-II |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии натехнологические нужды |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии нахозяйственные нужды |  |  |  | 58,44 | 61,621 | 49,205 |

Баланс теплоносителя (см. таблицу 2.14) отражает ретроспективную динамикуизменения покупки (и собственного производства если имеются собственные источникиводоснабжения на котельной) холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, ирасхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечектеплоносителя за счет не плотности тепловых сетей. При этом подпитка тепловой сети дляоткрытых систем теплоснабжения включает и необходимое, для горячего водоснабженияпотребителей, количество теплоносителя, предающееся по тепловым сетям.

Таблица 2.14. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения ООО «ЖЭУ Волчанец», тыс. м3

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  |  |  |  |  |  |
| Поднято холодной воды |  |  |  |  |  |  |
| Потери холодной воды припроизводстве теплоносителя |  |  |  |  | 0,049 |  |
| Расход теплоносителя напроизводство тепловой энергии |  |  |  |  | 5,625 |  |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: установленная по нормативам, в т.ч. |  |  |  |  | 5,469 |  |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |  | 5,469 |  |
| Расход теплоносителя на передачутепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий,действующих на территории поселения должна быть установлена по данным тарифныхдел органа регулирования. Структура затрат должна быть приведена в соответствие сметодические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

Регулируемые организации обязаны вести раздельный учет объема тепловойэнергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующихвидов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;

3) производство теплоносителя;

4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

5) подключение к системе теплоснабжения;

6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой

энергии.

Раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходовсвязанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителяосуществляется в соответствии с единой системой классификации и раздельного учетазатрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевыхорганизаций, установленной Федеральной службой по тарифам.

Если в отчетных документах регулируемой организации представлена отличная отустановленного в Основах ценообразования структура учета объема тепловой энергии,теплоносителя, доходов и расходов, связанных с перечисленных видов деятельности, то вданном разделе она принимается такой, какая была установлена органом регулированияцен, тарифов субъекта РФ (см. табл. 2.15.)

В раздел включаются расходы связанных с производством, передачей и со сбытомтепловой энергии, теплоносителя для каждой регулируемой теплоснабжающейорганизации, действующей на территории посления.

Таблица 2.15. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения ООО «Луч»

|  | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели | Тыс. руб. |  |  |  |  | 7433,3 | 5072,1 |
| Вода на технологические цели | Тыс. руб. |  |  |  |  | 225,8 | 149,5 |
| Электроэнергия | Тыс. руб. |  |  |  |  | 1009,3 | 839,3 |
| Затраты на оплату труда производственных рабочих | Тыс. руб. |  |  |  |  | 4213,3 | 2148,3 |
| Отчисления на социальные нужды | Тыс. руб. |  |  |  |  | 1270,2 | 684,2 |
| Льготная дорога | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация производственного оборудования | Тыс. руб. |  |  |  |  | 263,5 | 320,5 |
| Материалы | Тыс. руб. |  |  |  |  | 256,2 | 130,2 |
| Прочие расходы | Тыс. руб. |  |  |  |  | 846 | 260,3 |
| Итого цеховая себестоимость | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Цеховая себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Цеховая себестоимость товарного отпуска | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по АДС, относимые на производствотеплоэнергии | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Общепроизводственные расходы, относимые напроизводство тепловой энергии | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы, относимые напроизводство тепловой энергии | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Внереализационные расходы | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость товарного отпуска | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  | 1764,5 | 1869,7 |
| Прибыль | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Убытки прошлых лет | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость товарного отпуска всего | Тыс. руб. |  |  |  |  | 15759,8 | 9205,1 |
| Стоимость производства и передачи 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  | 1764,5 | 1869,7 |

2.9. Услуги и тарифы.

Раздел разрабатывается с целью установления базовых значений всехрегулируемых тарифов и цен, связанных с затратами тепловой энергии и базовой системыотношений между существующими регулируемыми теплоснабжающими организациями иорганом регулирования.В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услугидля потребителей:

- тепловая энергия для отопления;

Комитетом по государственному регулированию цен и тарифов устанавливаютсяцены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку ипередачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализациипотребителям.

2.10. Существующие технические и технологические проблемытеплоснабжения.

Раздел разрабатывается с целью установления существующих технических итехнологических проблем, связанных с теплоснабжением потребителей и принимаемые кразработке схемы теплоснабжения основные направления технической политики,обеспечивающих устранение выявленных проблем.

Магистральные и внутриквартальные тепловые сети в поселении имеют высокий уровень износа (эксплуатируются 15 лет  и приближены к сроку физического износа) и технологическую отсталость. В связи с этим наблюдается ежегодный рост аварийности в тепловых сетях, что приводит к сверхнормативным потерям сетевой воды и недопоставке тепла потребителям.Для повышения технической надежности трубопроводов необходима реконструкция: со сменой труб на трубы безшовные с применением новейших теплоизоляционных покрытий.

Запорное оборудование распределительных колодцев технологически устарело.

Нет приборов учета тепловой энергии на границах эксплуатационной ответственности зданий, многоквартирных домов. Из-за отсутствия системы регулирования гидравлических режимов наблюдаются нерациональные потери тепла и массы теплоносителя, «перетопы» зданий в октябре-ноябре и марте-апреле.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ИГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ (ПРОГНОЗ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ)

3.1. Генеральный план развития территории поселения

Раздел разрабатывается с целью установления основных показателейсуществующих строительных фондов в части потребления тепла на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Генеральный план Золотодолинского сельского поселения разрабатывается с 2012 году на расчетный срок до 2030 года с выделением первого очередидо 2020 году. В соответствии с Генеральным планом 2012 года планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования приедены в таблицах 3.1 3.2

## 3.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение | функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первая очередь |
| 1 | обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Предприятие общественного питания (кафе) |  | с. Золотая долина | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 2 | обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | ФАП |  | С. Золотая долина | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | стадион |  | С. Перетино | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | баня |  | С. Перетино | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| Расчетный срок |
| 3 | организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры и спорта | Детский сад | 201мест | С. Золотая долина | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | обеспечение жителей поселения услугами бытового обслуживания | гостиница |  | С. Золотая долина | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | стадион |  | С. Золотая долина | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | комплекс бытовых услуг |  | С. Перетино | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | предприятие общественного питания |  | С. Перетино | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Магазин непродовольственных товаров |  | С. Перетино | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |

## 3.2 Жилищный фонд

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетныйсрок |
| 2 | создание условий для жилищного строительства | индивидуальные жилые дома | с. Золотая долина | 279 тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | с. Перетино | 141тыс.м2 | зона индивидуальной жилой застройки |

3.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления

С учетомрезервов по располагаемой тепловой мощности котельных Золотодолинского сельского поселения несмотря на планируемый прирост  жилищного фонда и общественных зданий необходимости в строительстве в Золотодолинском сельском поселении дополнительных котельных на период генерального плана нет. Индивидуальный жилищный фонд рекомендуется оснащать автономнымикотлоагрегатами.

Таблица 3.3. Общий спрос на тепловую мощность для отопления жилых и общественных зданий,Гкал/ч

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Общественный фонд |  |  | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Всего |  |  | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |

Результаты расчетов показывают, что, несмотря на застройкутерритории поселения, спрос на тепловую мощность практически не растет. Этопроисходит и будет происходить в том случае, если не будут реализованы программы новогостроительства, сноса неблагоустроенного жилья и капитального ремонта.

3.3. Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления

3.3.1. Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на тепловуюмощность зависит еще от одного параметра- числа часов максимума спроса на тепловуюмощность. Он, в свою очередь, зависит от реализации основных мероприятий программэнергосбережения, связанных с устройством узлов учета тепловой энергии итеплоносителя, а также автоматизации режимов теплопотребления в зависимости отспроса. Чем интенсивнее реализация программ энергосбережения, тем выше темпсокращение числа часов максимума спроса на тепловую мощность.В модели оценки спроса на тепловую энергию для целей отопления учитывалисьследующие факторы:

- Сокращение спроса на тепловую мощность для отопления приводит кестественному сокращению потребления тепловой энергии на цели отопления.Сокращение потребления тепла на отопление за счет сноса жилых зданий принимаетсяравным величине, установленной в договорах на теплоснабжение выведенных изэксплуатации зданий. Сокращение спроса на тепловую мощность в связи с комплекснымкапитальным ремонтом жилых зданий приводит к сокращению потребления тепла наотопление по двум основаниям: за счет снижения спроса на тепловую мощность и за счетустановки устройств автоматизации потребления в соответствии со спросом.

- Все вновь построенные здания оснащены приборами учета тепловой энергии исистемой АУУ (автоматическим устройством управления теплопотреблением).

- Все прошедшие комплексный капитальный ремонт жилые здания оборудованыприборами учета тепловой энергии и системой АУУ.

3.3.2. Прогноз общего спроса на тепловую энергию для отопления натерритории поселения

В таблице 3.4 приведены результаты расчетов общего спроса натепловую энергию для отопления объектов теплопотребления на территории городскогоокруга.

Таблица 3.4. Общий прогноз спроса на тепловую энергию для отопления жилых и общественныхзданий, тыс. Гкал

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  | 6,419 | 6,419 | 6,419 | 6,419 |
| Общественные здания |  |  |  | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Всего спрос на тепло для отопления |  |  |  | 9,171 | 9,171 | 9,171 | 9,171 |

Несмотря на значительное количество влияющих факторов, в том числепредполагаемую реализацию программ, капитального ремонта иэнергосбережения, спрос на тепловую энергию для отопления жилых и общественныхзданий практически не изменяется.

В таблице 3.15 приведены результаты расчетовсредневзвешенного удельного потребления тепла на отопления всех жилых и общественных зданий.

Таблица 3.15. Удельное потребление тепла на отопление жилых и общественных зданий

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жил здания тыс Гкал |  |  |  | 6,419 | 6,419 | 6,419 | 6,419 |
| Общественные здания, тыс. Гкал |  |  |  | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Всего, тыс. Гкал |  |  |  | 9,171 | 9,171 | 9,171 | 9,171 |
| Всего жилых и общественныхстроительных фондов, тыс. м2 |  |  |  | 31,624 | 31,624 | 31,624 | 31,624 |
| Удельное потребление тепла,Гкал/м2/год |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

Расчеты показывают, что практически постоянное количество спроса на тепло дляотопления жилых и общественных зданий с 2013 по 2020 год, обеспечивает приростстроительных фондов а средневзвешенное удельноепотребление тепла на отопление за этот десятилетний период остается на прежнем уровне.

Это происходит за счет совершенствования как теплозащиты зданий,обеспечиваемой в ходе применения новых строительных норм и правил, так и, в первуюочередь, реализации программ сноса неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда,комплексного капитального ремонта жилищного фонда, которые органически содержат всебе функцию повышения эффективности использования тепловой энергии на отоплениезданий.

Таким образом, эффекты повышения эффективности использования теплаочевидны, хотя и сокращения потребления тепла на отопление жилых и общественныхзданий не наблюдается.

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Общие положения

Направления развития теплоснабжения Золотодолинского сельского поселения формируются с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». Перед разработкой обоснованных предложений, составляющих схему теплоснабжения, и рекомендуемых схемой для включения в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций действующих на территории поселения, должны быть утверждены основные положения концепции развития схемы теплоснабжения. Концепция схемы теплоснабжения предназначена для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Все предложения описанные в схеме теплоснабжения должны быть согласованы с действующими программами газификации поселения, программой строительства жилья и программой энергосбережения, в той их части которые касаются развития теплоснабжения поселения. Необходимость ведения грамотной технической политики в сфере развития тепловой сети, при реконструкции, сносе и постройке зданий.

4.2 Направления развития теплоснабжения.

Несмотря на прирост жилищного фонда и общественных зданий необходимости в строительстве в Золотодолинском сельском поселении котельных на период действия генерального плана нет. При этом необходимо произвести модернизацию существующих в поселении котельных. Индивидуальный жилищный фонд рекомендуется оснащать автономнымикотлоагрегатами.

5. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения.

5.1 Обеспечение спроса на тепловую мощность за счет развития изолированных систем теплоснабжения.

5.1.1 Основные условия, принятые при разработке предложений

При разработке предложений приняты следующие основные условия:

По тепловой нагрузке и ее присоединению к действующим тепловым сетям:

- прирост тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных отсутствует, в силу снижения тепловой нагрузки при сносе ветхих и неблагоустроенных жилых зданий и капитальном ремонте остающихся в эксплуатации;

- вновь построенные объекты в существующих зонах действия котельных присоединяются к существующим тепловым сетям с выносом и новым строительством тепловых сетей на внутриплощадочных пространствах.

- все котельные оборудуются системой автоматизации верхнего уровня;

- целью обеспечения нормативных показателей надежности потребителей необходимо произвести реконструкцию тепловых сетей в зонах действия всех котельных.

Особое внимание следует уделить автоматизации. Автоматизация – это использование комплекса средств, необходимых для организации полностью автономного функционирования компонентов какой-либо системы без непосредственного участия в процессе работы оператора. Использование автоматизированной системы управления технологическими процессами, в котельных с водогрейными котлами, позволяет существенно повысить безопасность системы отопления за счет постоянного тщательного контроля за всеми параметрами. Кроме того, автоматизация котла, за счет применения высокоэффективных селективных токовых защит позволяет уменьшить риск возникновения любых нештатных ситуаций; позволяет уменьшить расход топлива, электрической энергии и воды, посредством оптимизации работы всех котлов. Кроме того установка подобных систем позволяет сократить штат обслуживающего персонала, за счет автоматизации технологического процесса. Использование автоматизации котельной, помимо всего вышеперечисленного, позволяет существенно снизить затраты на плановый ремонт оборудования и на устранение последствий от возникновения аварийных ситуаций. Это стало возможным благодаря тому, что большинство современных систем автоматизации и диспетчеризации котельной, оснащаются специальными элементами, которые заранее сигнализируют об ухудшении технического состояния определенного узла. А это позволяет своевременно заменить пришедший в неисправность участок еще до того как он окончательно вышел из строя. Полномасштабный проект автоматизации котельной требует построения двухуровневой автоматизированной системы управления технологическими процессами. Нижним уровнем данной системы является система контроллеров. Непосредственно на этом уровне решаются такие задачи как регулировка всех рабочих параметров, реализация технологических защит и блокировок, сбор и передача информации о текущем состоянии системы непосредственно на верхний уровень. Верхним уровнем автоматизации котельных является комплекс устройств, которые обеспечивают операторский контроль над работой всех компонентов системы. На данном уровне осуществляется дистанционное управление всем оборудованием, входящим в состав котельной. Верхний уровень еще, как правило, называют системой диспетчеризации котельной.

5.1.2 Предложения в инвестиционную программу

Автоматизация действующих котельных.

Реконструкция старых и строительство новых тепловых сетей.

5.1.3 Состав проекта

Присоединение потребителей и абонентские вводы:

Предполагается, что все здания в районе действия котельных должны быть оборудованы коллективными приборами учета тепла. Все индивидуальные тепловые пункты должны быть оборудованы системой управления теплопотреблением.

Регулирование отпуска теплоты – количественное, с постоянной температурой теплоносителя и его переменным расходом, осуществляемым на котельных с применением частотно-регулируемого привода насосных групп циркуляции теплоносителя в системе автоматического управления верхнего уровня.

Тепловые сети:

Тепловые сети от котельной до потребителей должны быть проложены без канала имеющих спиралевидную гофрированную трубу, изготовленную из нержавеющей стали. Теплоизолирующий слой должен быть оборудован сигнальным кабелем для подключения оперативного дистанционного контроля.

В случае невозможности организации в котельных удаления из теплоносителя растворенных газов, строительство новых и реконструкция старых теплопроводов осуществляется сальными теплопроводами в заводской пенополимерной изоляции.

5.1.4. Оценка финансовых потребностей для реализации проекта

Оценочная стоимость работ по постройке новой котельной составляет:

Стоимость работ по автоматизации действующих котельных – 9 000 000 рублей

Стоимость работ по строительству новых и реконструкции старых тепловых сетей- 10 000 000 рублей.

6. Заключительные положения.

Уровень централизованного теплоснабжения в Золотодолинском сельском поселении низок, центральным отоплением охвачена небольшая часть населения капитальной застройки. В соответствии с генеральным планом развития в поселении не предполагается значительного увеличения отапливаемых площадей. Из этого следует что для бесперебойного обеспечения населения тепловой энергией достаточно будет реконструкции действующих котельных. А так же реконструкции тепловых сетей поселения.

# Text boxes

Котельная №2

Котельная №1

Котельная №3